## circutorcvmC10
Database | bodenor
Tabla | circutorcvmC10
Field | Type | Null | Key | Default | Extra | Descripcion | Formato/medida | valores ejemplo
TIMESTAMP | datetime | YES |  | NULL |  | Fecha hora | AAAA-MM-DD HH:MM:SS | 2020-01-22 12:54
EQUIPO_ID | int(11) | YES |  | NULL |  | Id equipo Modbus | ID | 11
ITEM1 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM2 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Tensión fase L1 | V x 10 | 2293
ITEM3 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM4 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Corriente L1 | mA | 18460
ITEM5 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM6 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia Activa L1 | W | 4040
ITEM7 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM8 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia Inductiva L1 | var | 680
ITEM9 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM10 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia Capacitiva L1 | var | 0
ITEM11 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM12 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia Aparente L1 | VA | 4220
ITEM13 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM14 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Factor de potencia L1 | x 100 | 95
ITEM15 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM16 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Cos φ L1 | x 100 | 98
ITEM17 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM18 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Tensión fase L2 | V x 10 | 2293
ITEM19 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM20 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Corriente L2 | mA | 22820
ITEM21 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM22 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia Activa L2 | W | 5200
ITEM23 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM24 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia Inductiva L2 | var | 200
ITEM25 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM26 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia Capacitiva L2 | var | 0
ITEM27 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM28 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia Aparente L2 | VA | 5220
ITEM29 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM30 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Factor de potencia L2 | x 100 | 99
ITEM31 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM32 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Cos φ L2 | x 100 | 99
ITEM33 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM34 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Tensión fase L3 | V x 10 | 2304
ITEM35 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM36 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Corriente L3 | mA | 25700
ITEM37 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM38 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia Activa L3 | W | 5640
ITEM39 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM40 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia Inductiva L3 | var | 0
ITEM41 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM42 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia Capacitiva L3 | var | 1560
ITEM43 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM44 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia Aparente L3 | VA | 5920
ITEM45 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | -1
ITEM46 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Factor de potencia L3 | x 100 | -95
ITEM47 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | -1
ITEM48 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Cos φ L3 | x 100 | -96
ITEM49 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM50 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia Activa trifásica | W | 14900
ITEM51 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM52 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia inductiva trifásica | var | 880
ITEM53 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM54 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia capacitiva trifásica | var | 1560
ITEM55 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM56 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Potencia aparente trifásica | VA | 15360
ITEM57 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | -1
ITEM58 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Factor de potencia trifásica | x100 | -97
ITEM59 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | -1
ITEM60 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Cos φ trifásico | x100 | -99
ITEM61 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM62 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Frecuencia L1 | Hz x100 | 4996
ITEM63 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM64 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Tensión L1-L2 | V x 10 | 3974
ITEM65 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM66 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Tensión L2-L3 | V x 10 | 3994
ITEM67 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM68 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Tensión L3-L1 | V x 10 | 3965
ITEM69 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM70 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Corriente Neutro N | mA | 14400
ITEM71 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM72 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | % THD tensión L1 | % x 10 | 21
ITEM73 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM74 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | % THD tensión L2 | % x 10 | 14
ITEM75 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM76 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | % THD tensión L3 | % x 10 | 18
ITEM77 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM78 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | % THD Corriente L1 | % x 10 | 250
ITEM79 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM80 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | % THD Corriente L2 | % x 10 | 130
ITEM81 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM82 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | % THD Corriente L3 | % x 10 | 145
ITEM83 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM84 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Máxima demanda kW III | W | 11080
ITEM85 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM86 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Máxima demanda kVA III | VA | 11740
ITEM87 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM88 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Máxima demanda I AVG | mA | 17060
ITEM89 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM90 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Máxima demanda I L1 | mA | 10460
ITEM91 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM92 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Máxima demanda I L2 | mA | 21780
ITEM93 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM94 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Máxima demanda I L3 | mA | 18980
ITEM95 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 7
ITEM96 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Energía activa consumida (kW) | kWh | -21461
ITEM97 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM98 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Energía activa consumida(W) | Wh | 306 | cont 0-999
ITEM99 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM100 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Energía reactiva inductiva consumida (kvarhL) | kvarh | 31336
ITEM101 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM102 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Energía reactiva inductiva consumida (varhL) | varh | 137 | cont 0-999
ITEM103 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM104 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Energía reactiva capacitiva consumida (kvarhC) | kvarh | -12813
ITEM105 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM106 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Energía reactiva capacitiva consumida (varhC) | varh | 3 | cont 0-999
ITEM107 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 8
ITEM108 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Energía aparente consumida (kVAh) | kVAh | 1571 | se considera KWH consumo
ITEM109 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM110 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Energía aparente consumida (VAh) | VAh | 260 | cont 0-999
ITEM111 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM112 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Emisiones CO2 consumidas | x10 | 0
ITEM113 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM114 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Coste comsumida | x10 | 0
ITEM115 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM116 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Energía activa generada (kW) | kWh | 0
ITEM117 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM118 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Energía activa generada (W) | Wh | 0
ITEM119 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM120 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Energía reactiva inductiva generada (kvarhL) | kvarh | 0
ITEM121 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM122 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Energía reactiva inductiva generada (varhL) | varh | 0
ITEM123 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM124 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Energía reactiva capacitiva generada (kvarhC) | kvarh | 0
ITEM125 | varchar(30) | YES |  | NULL |  |  |  | 0
ITEM126 | varchar(30) | YES |  | NULL |  | Energía reactiva capacitiva generada (varhC) | varh | 0

## Clientes
cliente | id
PORTERIA | 21
KOMAX | 22
STANLEY | 23
LIPPI | 31
H&M 2 | 32
DHL SUPLY | 34
ESTEE LAUDER(CELA) | 41
Servicios Comunes | 42
DHL GLOBAL | 43